Die Landrätin

Technische
Anschlussbedingungen

für die

Errichtung und den Betrieb

von

Brandmeldeanlagen

im Landkreis Northeim

(TAB BMA)

Stand: 01/2024

Bauvorhaben:

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3

1.1	Geltungsbereich und Zweck der Anschlussbedingungen	3

1.2	Allgemeine Anforderungen an Brandmeldeanlagen (BMA)	4

1.3	Abkürzungsverzeichnis	4

2	Übertragungseinrichtung (ÜE) für Brandmeldungen	5

2.1	Aufschaltung über Zugelassene Errichter:	6

2.2	Aufschaltung über eine Neben-Alarmempfangsstelle:	6

2.3	Zulassung eines Errichters bzw. einer Neben-Clearingstelle durch den Landkreis Northeim	6

3	Brandmelde- und Alarmierungskonzept	7

4	Ergänzende Anforderungen an BMA	8

4.1	Zugang zum Objekt im Alarmierungsfall	8

4.1.1	Einbruchmeldeanlagen	8

4.1.2	Digitale und elektronische Schließsysteme	8

4.1.3	Feuerwehrzugang / Anfahrstellen für die Feuerwehr	9

4.2	Feuerwehrschlüsseldepot (FSD)	9

4.3	Freischaltelement (FSE)	10

4.4	Brandmeldezentrale (BMZ)	10

4.5	Eingewiesene Personen	10

4.6	Feuerwehr-Informations- und Bediensystem (FIBS)	11

4.6.1	Laufkartendepot	11

4.6.2	Lageplantableau	11

4.7	Revisionsöffnungen und Hilfsmittel	12

4.8	Löschanlagen	12

4.8.1	Sprinkleranlagen	12

4.8.2	Sonstige Löschanlagen	13

5	Orientierungshilfen für die Feuerwehr	13

5.1	Allgemein	13

5.2	Feuerwehr- Laufkarten	13

5.3	Feuerwehrpläne	13

6	Brandfallsteuerung für Aufzüge	13

7	Prüfungen, Einweisungen und Aufschaltung	13

7.1	Erst- und wiederkehrende Prüfungen	13

7.2	Begehung und Einweisung der Feuerwehr	14

7.3	Aufschaltung der BMA durch die Brandschutzdienststelle	14

7.4	Sonstige Begehungen	15

8	Wartung / Inspektion / Abschaltung der BMA	15

8.1	Abschaltungen der Übertragung der BMA	15

8.2	Wartung / Inspektion der BMA	15

9	Kostenersatz	15

10	Bauliche und betriebliche Änderungen	16

11	Ansprechpartner	16

12	Inkrafttreten	16

Anhang I.	Zugelassene Errichter von ÜE, ggf. mit eigener N-AES	17

Anhang II.	Fertigstellungsanzeige / Antrag Aufschaltung der BMA	18

Anhang III.	Anerkennung der Technischen Anschlussbedingungen	19

Anhang IV.	Nachweis über die Instandsetzung und Wartung von BMA	20

Anhang V.	Nachweis über die Weiterleitung von Störungsmeldungen der BMA und des Sabotagealarms aus dem FSD	21

Anhang VI.	Einweisungsprotokoll der örtlichen Feuerwehr	22

Anhang VII.	Einweisungsprotokoll der eingewiesenen Personen	23

Anhang VIII.	Antrag auf Freigabe der Feuerwehr - Schließung	24

# Allgemeines

Der Landkreis Northeim betreibt eine Integrierte Einsatzleitstelle mit Sitz in Northeim. Bauordnungsrechtlich geforderte Brandmeldeanlagen (BMA) müssen auf die Alarmempfangsanlage für BMA in der integrierten Einsatzleitstelle aufgeschaltet werden. Bauordnungsrechtlich nicht geforderte BMA können auf die Einsatzleitstelle aufgeschaltet werden, wenn diese den Vorgaben dieser TAB BMA entsprechen.	

Die Auf- und Durchschaltung von BMA auf die Alarmempfangseinrichtung in der integrierten Einsatzleitstelle erfolgt nur, wenn den nachfolgend aufgeführten organisatorischen und technischen Hinweisen entsprochen wird.

## Geltungsbereich und Zweck der Anschlussbedingungen

Diese Anschlussbedingungen regeln die Errichtung und den Betrieb von BMA mit direkter Anschaltung an die Alarmempfangseinrichtung (AE) und Einsatzleitrechner des Landkreises Northeim.	

Diese gelten für Neuanlagen sowie für Erweiterungen und Änderungen bestehender Anlagen.

Die Anschlussbedingungen schaffen durch einheitliche Vorgaben zur Technik der BMA die Voraussetzung für eine sichere Meldung von Gefahren und sollen die Auslösung von Täuschungsalarmen weitestgehend unterbinden. Sie ergänzen oder konkretisieren die unter Abschnitt 1.2 genannten Bestimmungen insbesondere im organisatorischen Bereich, schränken diese jedoch in Bezug auf die technische Auslegung der BMA in keiner Weise ein.	

Einheitliche Vorgaben zum Aufbau der BMA sowie zur Anordnung ihrer Bestandteile sollen der Feuerwehr trotz der Vielzahl der in ihrem Zuständigkeitsgebiet vorhandenen Objekte sowie unterschiedlichen Anlagen eine schnelle Orientierung im jeweiligen Objekt und ein effektives Eingreifen ermöglichen.	

Mit dem Antrag auf Anschaltung einer BMA an die AE des Landkreises Northeim erkennt der Betreiber der BMA diese Anschlussbedingungen einschließlich der Anhänge verbindlich an und verpflichtet sich zu deren Einhaltung.	

Nicht erfüllte Absprachen, die zur Beanstandung führen und den Anschluss der Brandmeldeanlage an die Brandmeldeauswerteanlage der integrierten Einsatzleitstelle verzögern oder gar verhindern, gehen nicht zu Lasten des Landkreises Northeim. Die Brandschutzdienststelle behält sich vor, die Aufschaltung von der Einhaltung dieser TAB BMA abhängig zu machen.	

Die jeweils im Internet unter www.landkreis-northeim.de (Bauen und Umwelt \ Bauen \ Vorbeugender Brandschutz \ Abnahme, Aufschaltung und Überprüfung von Brandmeldeanlagen) veröffentlichte aktuelle Version der „Technischen Anschlussbedingungen für die Errichtung und den Betrieb von Brandmeldeanlagen des Landkreises Northeim“ ist verbindlich.

## Allgemeine Anforderungen an Brandmeldeanlagen (BMA)

BMA sind nach den jeweils gültigen Vorschriften und technischen Regelungen zu errichten, soweit im Folgenden keine anderen Anforderungen genannt sind. Insbesondere sind folgende Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung zu beachten:

- VDE 0100 	Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V

- DIN VDE 0833-1	Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 1: Allgemeine Festlegungen

- DIN VDE 0833-2	Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 2: Festlegungen für Brandmeldeanlagen

- DIN VDE 0833-4	Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 2: Festlegungen für Anlagen zur Sprachalarmierung im Brandfall

- DIN EN 54 	Brandmeldeanlagen

- DIN 14034-6	Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen – Teil 6: Bauliche Einrichtungen

- DIN 14623	Orientierungsschilder für automatische Brandmelder

- DIN 14661 	Feuerwehr-Bedienfeld für Brandmeldeanlagen

- DIN 14662 	Feuerwehr-Anzeigetableau für Brandmeldeanlagen

- DIN 14663 	Bedienfeld für Gebäudefunkanlagen (FGB)

- DIN 14664	Feuerwehr-Einsprechstelle

- DIN 14675 - 1	Brandmeldeanlagen -Teil 1: Aufbau und Betrieb

- DIN 14675 - 2	Brandmeldeanlagen - Teil 2: Anforderungen an die Fachfirma

- DIN 4066 	Beschilderungen (Hinweisschilder für die Feuerwehr)

- LAR	Leitungsanlagenrichtlinie

## Abkürzungsverzeichnis

AE	Alarmempfangsanlage

BMA 	Brandmeldeanlage

BMZ 	Brandmeldezentrale

DIN 	Deutsches Institut für Normung e.V.

DVO-NBauO 	Durchführungsverordnung zur Niedersächsischen Bauordnung EMA 	Einbruchmeldeanlage

EN 	Europäische Norm

FAT 	Feuerwehr-Anzeigetableau

FES	Feuerwehr-Einsprechstelle

FBF 	Feuerwehr-Bedienfeld

FGB 	Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld

FIBS 	Feuerwehr- Informations- und Bediensystem

FSE 	Freischaltelement

FSD 	Feuerwehrschlüsseldepot

FSS 	Feuerwehr-Schlüsselschrank

Gemeinde 	alle Städte, Flecken, und Gemeinden im Landkreis Northeim

GHS 	Generalhauptschlüssel

GHT 	Generalhaupttransponder („Magic Key")

H-AES 	Haupt-Alarmempfangsstelle (Hauptclearing-Stelle)

ILS 	Integrierte Leitstelle des Landkreises Northeim

LPT 	Lageplantableau

NBauO 	Niedersächsische Bauordnung

N-AES 	Neben-Alarmempfangsstelle (Nebenclearing-Stelle)

OSÜ 	Objektschlüsselüberwachung

SAA 	Sprachalarmanlagen

SPZ 	Sprinklerzentrale

RAS 	Rauchansaugsystem

TAB-BMA 	Technische Anschlussbedingungen für die Anschaltung von Brandmeldeanlagen an die Alarmempfangsanlage des Landkreises Northeim

ÜE 	Übertragungseinrichtung

VDE 	Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. VdS 	VdS-Schadenverhütung GmbH

# Übertragungseinrichtung (ÜE) für Brandmeldungen

Die integrierte Einsatzleitstelle des Landkreises Northeim wertet auf Grund eines Konzessionsvertrages mit der Siemens AG Brandmeldungen aus. An diese Auswerteeinrichtung (AE und Einsatzleitrechner) können nichtöffentliche (private) Übertragungseinrichtungen für Brandmeldungen und nachgeschaltete Brandmeldeanlagen (BMA) angeschlossen werden.	

Der Antrag zur Aufschaltung einer ÜE an die AE der ILS des Landkreises Northeim muss rechtzeitig (mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Aufschalttermin) schriftlich vom Betreiber vorher vorliegen.

Konzessionär im Landkreis Northeim:

Siemens AG

Smart Infrastructure

RC-DE SI RDE NORD KONZ

Bürgermeister-Brunner-Str. 15

34117 Kassel, Deutschland

Mail: sicherheit.nord.si.de@siemens.com

Mail: inga.otte@siemens.com

Der Antrag muss das Kundendatenerfassungsblatt des Konzessionärs enthalten.

Die Nummer der ÜE (Vergabe erfolgt durch den Konzessionär) ist gut lesbar am Gehäuse des Hauptmelders der ÜE und im FBF anzubringen. 	

Für die komplette Abwicklung bis zur Inbetriebnahme benötigt der Konzessionsnehmer, durch die Beantragung und Schaltung des Kommunikationsweges, eine Vorlaufzeit von ca. 8-10 Wochen, ab dem Datum zu dem die Vertragsunterlagen vollständig und korrekt ausgefüllt sowie rechtsgültig unterschrieben dem Konzessionsnehmer vorliegen.

Die ÜE werden vom Konzessionär der Alarmempfangszentrale oder von einem vom Landkreis Northeim zugelassenen Errichter (siehe Abschnitt 2) installiert und instandgehalten.

Störungen der ÜE bzw. am Mietleitungsnetz der Netzbetreiber ist dem Konzessionär unverzüglich anzuzeigen. Wird der Betreiber durch den Konzessionär über eine Störung der ÜE unterrichtet, besteht auch hier die Verpflichtung, die ILS unverzüglich, unter der Rufnummer 05551/606-600 zu informieren.

## Aufschaltung über Zugelassene Errichter:

Die Aufschaltung von ÜE auf die H-AES darf nur durch Facherrichter für BMA erfolgen, die nach DIN 14675-2 zertifiziert sind und folgende Leistungen erbringen:

- Installation und Inbetriebnahme der ÜE

- Organisation und Abstimmung der Inbetriebnahme der ÜE mit dem Konzessionär im Hinblick auf die Durchleitung von Alarmen und Test-Alarmen

- Automatische Übertragung von Brandalarmen der errichteten ÜE zum Konzessionär

- Wartung und Reparatur der ÜE in Abstimmung mit dem Konzessionär Meldungssimulationen bei Wartung und Instandhaltung bezüglich der Durchleitung von Testalarmen in Abstimmung mit dem Konzessionär und ggf. N-AES-Betreiber

- Bei Störungen der Übertragungseinrichtungen und -wege Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zur Entstörung in Abstimmung mit dem Konzessionär und ggf. N-AES-Betreiber.

## Aufschaltung über eine Neben-Alarmempfangsstelle:

Wird die ÜE über eine N-AES auf die AE aufgeschaltet, muss der Zugelassene Errichter zusätzlich zu den oben genannten Anforderungen nach 2.1 sicherstellen, dass die N-AES folgende Leistungen nach DIN EN 50518 erbringt:

- Bereitstellung einer Standard-Schnittstelle (VdS 2465) zur Übertragung der Meldungen der ÜE an die H-AES des Konzessionärs,

- Bereitstellung eines nach DIN 14675 zulässigen Übertragungsnetzes für Brandmeldesignale unter Einhaltung der DIN EN 50136 mit Übertragungswegen nach VdS-Richtlinie 2471 von der N-AES bis zum Netzabschluss / Übergabepunkt an der über die N-AES aufgeschalteten ÜE

Überwachen der Subsysteme und Schnittstellen zwischen

  - der ÜE am Risikoort und der N-AES

  - der N-AES und H-AES des Konzessionärs

- Meldungsweiterleitung:

  - Automatische Alarmweiterleitung an die H-AES des Konzessionärs

  - Reaktion bei Ausfall der Schnittstellen zur H-AES des Konzessionärs und fehlender Alarm-Rückmeldung

- Bearbeitung der Meldungssimulation bei Wartung und Instandhaltung bezüglich Stör- und Sabotagemeldungen

- Organisation und Kommunikation der Wartungs-, Reparatur und Störungsmaßnahmen,

- fälschungssichere Dokumentation der Kommunikation und aller Ereignisse.

Die Übertragung des Brandmeldesignals von der ÜE bzw. von der N-AES zur ILS erfolgt in jedem Fall über die H-AES und AE des Konzessionärs. Dieser ist berechtigt, für seine Dienstleistungen, die anteilige Mitbenutzung seiner AE, die Zahlung der Konzessionsabgabe und die Koordination und Organisationsleistungen gegenüber dem BMA-Betreiber bzw. dem Betreiber der N-AES ein angemessenes Entgelt zu verlangen.

## Zulassung eines Errichters bzw. einer Neben-Clearingstelle durch den Landkreis Northeim

Die Verpflichtung zur Zulassung der Aufschaltung von ÜE durch Zugelassene Errichter gilt nur, wenn die von dem Facherrichter betriebenen ÜE und die von ihm zu erbringenden Leistungen und im Falle der Zwischenschaltung einer N-AES - auch die N-AES - den gleichen Anforderungen genügen, die auch für die ÜE bzw. die H-AES des Konzessionärs gelten. Das durch den Errichter verwendete technische Gerät sowie die von ihm zu erbringenden Leistungen (insbesondere Netzbetrieb sowie Wartung und Instandhaltung von ÜE gemäß DIN VDE 0833) müssen innerhalb der geltenden technischen Standards dem jeweils höchstmöglichen Standard genügen. Der Errichter und gegebenenfalls die von ihm verwendete N-AES kann vom Landkreis Northeim auf Grundlage einer Funktionsprüfung der Kompatibilität der verwendeten ÜE mit der jeweiligen AE zugelassen („Zugelassener Errichter") werden, wenn die nachstehenden Punkte erfüllt werden:

- Es ist durch einen Sachverständigen nachzuweisen, dass die N-AES- den vorgenannten technischen Anforderungen genügt.

- Der Errichter und die von ihm verwendete N-AES muss den Landkreis Northeim vollständig von Forderungen freistellen, die dem Verantwortungsbereich des Zugelassenen Errichters zuzurechnen sind.

- Ein Haftpflichtversicherungsnachweis mit einer Haftungsdeckung für Sachschäden in Höhe von 10.000.000 € und unbegrenzter Haftungsdeckung für Personenschäden muss nachgewiesen werden.

Der Landkreis Northeim behält sich das Recht vor, das Vorliegen dieser Voraussetzungen im Einzelfall zu prüfen. Die erforderlichen Nachweise, Zertifizierungen nach DIN VDE 0833 / DIN 14675, TAB und Sachverständigen etc. sind durch den Zugelassenen Errichter / N-AES-Betreiber auf dessen Kosten zu beschaffen und dem Landkreis Northeim sowie zur Kenntnis auch dem Konzessionär vorzulegen.

# Brandmelde- und Alarmierungskonzept

Das Brandmelde- und Alarmierungskonzept (Abschnitt 5 DIN 14675-1) ist der Brandschutzdienststelle Genehmigung vorzulegen. 	

Die Steuerungen brandschutzrelevanter Systeme und Einrichtungen sowie von Betriebseinrichtungen sind in einer Brandfallsteuermatrix anzugeben. 	

Auszüge (Kopien) aus dem Brandschutzkonzept des Gebäudes, der Baugenehmigung, der Gesprächsprotokolle sowie ein Planungsordner sind mit dem Konzept einzureichen.

Aufbau des Planungsordners

Der rote Planungsordner mit Trennregister 1-10, beschrifteten Rückenschild und folgendem Inhaltsverzeichnis:

- Brandmelde- und Alarmierungskonzept mit Alarmierungsorganisation und ggf. Anlagen (Brandfallsteuermatrix, Pläne etc.)

- Meldegruppenverzeichnis

- Blockschaltbild
Grundrisspläne mit eingetragenen Meldergruppen

- Feuerwehrlaufkarte (Vorabzug der Laufkarten)

- Feuerwehrplan (separater Schnellhefter)

- Anhänge der TAB, sofern vorhanden

  - Zugelassene Errichtung von ÜE ggf. mit eigener NAES (s. Anhang I)

  - Fertigstellungsanzeige/ Antrag Abnahme der BMA (s. Anhang II)

  - Anerkennung der TAB BMA (s. Anhang III)

  - Nachweis über die Instandhaltung und Wartung der BMA (s. Anhang IV)

  - Nachweis über die Weiterleitung von Störungsmeldungen der BMA und des Sabotagealarms aus dem Feuerwehrschlüsseldepot (s. Anhang V)

  - Einweisungsprotokoll der örtlichen Feuerwehr (s. Anhang VI)

  - Einweisungsprotokoll der eingewiesenen Personen (s. Anhang VII)

  - Antrag auf Freigabe der Feuerwehrschließung (s. Anhang VIII)

- Abnahmeprotokoll des Sachverständigen
Bestätigung der Mängelfreiheit

- Grundlagen
Brandschutzkonzept des Sonderbaues
Auszug aus der Baugenehmigung
Aktenvermerke/Protokolle

- Stellungnahmen

- sonstige Unterlagen (Zertifizierungen, Anlagenbeschreibung mit Inbetriebsetzungsanzeige etc.)

Die Register 1 und 8 sind in der Konzeptphase (Planung) der Brandschutzdienststelle zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die restlichen Register sind mind. 14 Tage vor der geplanten Aufschaltung der BMA der Brandschutzdienststelle vorzulegen.

# Ergänzende Anforderungen an BMA

Ergänzend zu den Festlegungen der DIN 14675 bzw. DIN VDE 0833 sind nachfolgende Punkte zu beachten.

## Zugang zum Objekt im Alarmierungsfall

### Einbruchmeldeanlagen

In Objekten mit einer EMA muss bei Brandalarm die EMA automatisch unscharf geschaltet werden. Bei Auslösung einer EMA, hat der Betreiber dafür Sorge zu tragen, dass diese durch eingewiesenes Personal zurückgestellt wird. Zudem muss die EMA durch den Betreiber bei automatischer Abschaltung wieder scharf geschaltet werden.	
	
Ist dies in angemessener Zeit (ca. 30 min.) nicht zu gewährleisten dann steht es der Feuerwehr frei, einem vom Betreiber benannten Wachdienst zu informieren, der die Aufgaben der EMA übernimmt. 	

Steht kein Wachdienst des Betreibers zur Verfügung, kann die Feuerwehr selbst einen beliebigen Wachdienst auf Kosten des Betreibers beauftragen.

### Digitale und elektronische Schließsysteme

Die Verantwortung für die Zugänglichkeit zum Objekt und damit für das Funktionieren und die erforderlichen Berechtigungen bei der Verwendung von Transpondern liegen ausschließlich beim Betreiber.	

Die Gebäudezugangstür zum FIBS ist grundsätzlich mit einem mechanischen Schließzylinder zu versehen und darf nicht nur mit einem Transponder zu öffnen sein.
	
Die Hinterlegung von zwei identischen Generalhaupttranspondern (GHT) je Objektschlüsselüberwachung im Feuerwehrschlüsseldepot ist zur Schaffung einer Redundanz erforderlich. Sofern tatsächlich alle Türen mit dem Generalhaupttransponder (GHT) zu öffnen sind, ist lediglich ein deutlich sichtbarer Hinweis hierauf (nach DIN 4066) im Bereich des Feuerwehrbedienfeldes (z.B. auf dem Laufkartendepot oder direkt neben dem FBF) erforderlich, nach Möglichkeit auch im Feuerwehrschlüsseldepot (FSD 3). Sollte der GHT doch nur für einzelne Türen relevant sein, dann sind die Feuerwehrlaufkarten mit entsprechenden Hinweisen zu versehen.	

Transponder, die beim Einstecken in Objektzylindern ihre Batteriekapazität verlieren, sind mit dem Hilfszylinder für die Objektschlüsselüberwachung zu deponieren. Dazu muss der Transponder mit dem Hilfsschlüssel mittels Schlüsselplombe verbunden werden.

Der Transponder muss nach den folgenden geltenden Explosionsschutz-Normen geprüft sein:

• Richtlinie 94/9/EG

• DIN EN 50014 (Elektrische Betriebsmittel explosionsgefährdete Bereiche)

• DIN EN 50020 (Eigensicherheit „i“)

### Feuerwehrzugang / Anfahrstellen für die Feuerwehr

Das FIBS muss leicht zugänglich und räumlich als Einheit in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrzugangs installiert sein.	

Der Feuerwehrzugang muss sich in unmittelbarer Nähe der Anfahrstelle für die Feuerwehr befinden, die als Feuerwehrzufahrt ausgeführt werden muss.	

Feuerwehrzugang und Anfahrstelle für die Feuerwehr sind mit der Brandschutzdienststelle bereits in der Planungsphase abzustimmen.		

Bei mehreren Gebäuden bzw. Brandabschnitten im Überwachungsbereich einer BMA, ist der jeweilige Feuerwehrzugang im Bereich der Feuerwehrzufahrt mit einer blauen Blitzleuchte zu kennzeichnen.

## Feuerwehrschlüsseldepot (FSD)

Der Standort des FSD ist durch eine gelbe Blitzleuchte zu kennzeichnen.

Ein FSD Klasse 3 ist grundsätzlich mit mindestens zwei bzw. wie im BMA-Konzept angegebenen Objektschlüsselüberwachungen einzurichten.	 Dabei ist jeweils der Generalhauptschlüssel direkt auf Abzug zu überwachen.	

Der Anbringungsort des FSD am Objekt oder als Standsäule muss mit der Brandschutzdienststelle abgestimmt werden. Er befindet sich in der Regel an der Anfahrstelle für die Feuerwehr, in unmittelbarer Nähe des Gebäudezuganges, durch den das FIBS auf kürzestem Wege erreicht werden kann.	

Die Inbetriebnahme FSD erfolgt durch die Brandschutzdienststelle des Landkreises Northeim. Die Objektschlüssel müssen vom Betreiber gemeinsam mit der Brandschutzdienststelle im FSD hinterlegt werden. Diese Objektschlüssel müssen es der Feuerwehr jeweils ermöglichen, in alle durch Brandmelder bzw. Löschanlagen überwachten Bereiche zu gelangen. 	

Die unterschiedlichen Schlüssel sind mit Anhängern zu kennzeichnen. Diese Kennzeichnung ist im Feuerwehrplan explizit darzustellen.		

An den Objektschlüsseln ist jeweils in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle ein handschuhgerechter Schlüsselanhänger zu befestigen.	

Sind im Überwachungsbereich einer BMA mehrere Schließanlagen vorhanden, ist ein FSD mit weiteren Objektschlüsselüberwachungen zu installieren. Andere Objektschlüsselvorhaltungen (z.B. Feuerwehr-Schlüsselschrank) bedürfen der Zustimmung durch die Brandschutzdienststelle.	

Die Meldung der Überwachung (Sabotagemeldung) aus dem FSD darf nicht auf die ILS aufgeschaltet werden. Die Sabotageüberwachung ist durch Vorlage einer Bescheinigung nachzuweisen (s. Anhang V).	

Alle benötigten Schlösser (Umstellschloss, Freischaltelement – Spezialzylinder, Profilhalbzylinder für das Feuerwehrbedienfeld/FIBS, Erkundungsleiter, Plattenheber, etc.) sind gem. Anhang VIII „Freigabe der Feuerwehrschließung“ schriftlich bei der Brandschutzdienststelle einzureichen. Diese leitet den Anhang VIII an die zuständige Kommune zur weiteren Veranlassung weiter.	

Sollte es trotz FSD während eines Schadenereignisses notwendig werden, dass die Feuerwehr sich gewaltsam Zutritt verschafft, entstehen keinerlei Ansprüche des Betreibers an den Träger der Feuerwehr.

## Freischaltelement (FSE)

Um der Feuerwehr die Möglichkeit zum Öffnen des FSD ohne Alarmauslösung durch die Brandmeldezentrale zu ermöglichen, muss ein VdS-anerkanntes Freischaltelement (FSE) entspricht vorhanden sein. Das Freischaltelement ist als eine eigene Meldegruppe der Brandmeldezentrale anzuschalten. 	
Installiert wird das FSE in einer Höhe von max. 2,2 m über Oberkante Standfläche vor dem FSE, in einer gedachten senkrechten Linie mit dem FSD. Als Schließung des FSE ist die Feuerwehrschließung der jeweiligen Gemeinde zu verwenden. Das FSE muss stets frei zugänglich sein. 	

Frei zugängliche Freischaltelemente müssen über einen Vandalismusschutz verfügen.

## Brandmeldezentrale (BMZ)

Die Zugangstür zum Aufstellraum der BMZ und ggf. auch der Umschrank der BMZ sind mit Hinweisschildern nach DIN 4066 zu kennzeichnen. 	

Es muss eine Kurzanleitung zum An- und Abschalten von Meldegruppen an der BMZ und im FIBS vorgehalten werden.

## Eingewiesene Personen

An der BMZ und im FIBS sind die Namen und Telefonnummern (geschäftlich und außerdienstlich) von mindestens drei eingewiesenen Personen nach DIN 14675 gem. Anhang VII gut sichtbar anzubringen. 	

Namen und Telefonnummern sind auf aktuellem Stand zu halten. Änderungen der Verantwortlichen sind der Brandschutzdienststelle und der Einsatzleitstelle des Landkreises Northeim umgehend mitzuteilen. 	

Die ständige Erreichbarkeit von mindestens einer eingewiesenen Person muss jederzeit gewährleistet sein. Diese eingewiesene Person muss in der Lage sein, die BMZ teilweise oder voll betriebsfähig zu schalten, ggf. Meldergruppen außer Betrieb zu nehmen und für Ersatzlösungen zu sorgen. Ist dies in angemessener Zeit (ca. 30 min.) nicht zu gewährleisten oder sind die Kontaktdaten nicht aktuell, dann steht es der Feuerwehr frei, einem vom Betreiber benannten Wachdienst zu informieren, der die Aufgaben der BMA übernimmt. 	

Steht kein Wachdienst des Betreibers zur Verfügung, kann die Feuerwehr selbst einen beliebigen Wachdienst auf Kosten des Betreibers beauftragen.

## Feuerwehr-Informations- und Bediensystem (FIBS)

Die Komponenten der Feuerwehr–Peripherie bestehend aus

- Feuerwehrbedienfeld,

- Feuerwehranzeigetableau,

- Laufkartendepot,

- ggf. Einsprechstelle SAA,

- ggf. Bedienstelle Feuerwehr-Objektfunk,

- ggf. Lageplantableau

- ggf. Entrauchungstableau

sind in einem Feuerwehr-Informations- und Bediensystem (FIBS) unterzubringen.	

Die Installation eines FIBS ist verbindlich vorgeschrieben. Die Farbe des FIBS ist rot (RAL 3000). Eine andere Farbgebung des FIBS ist mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.	
Der Standort des FIBS ist unmittelbar im Eingangsbereich des Objektes anzubringen. Der Standort muss mit der Brandschutzdienststelle abgestimmt werden.	

Die Zugangstür und der Weg zum FIBS sind mit Hinweisschildern nach DIN 4066 fortlaufend zu kennzeichnen.	

Pro 10 Handfeuermelder sind mindestens 2 Ersatzscheiben im FIBS vorzuhalten.

### Laufkartendepot

Hintereinanderliegende Feuerwehr-Laufkarten müssen bei gleich angeordneten Reitern treppenartig angeordnet sein. 	

Bei mehr als 50 Laufkarten muss die entsprechende Laufkarte durch eine optische Anzeige (LED-Einzelanzeige) gekennzeichnet werden. Die Einzelanzeigen müssen über eine gekennzeichnete LED - Prüftaste verfügen.	

Die Tür des Laufkartenfachs ist für die Wartung und Inspektion der BMA mit einem Revisionsschloss (CL1) zu versehen. Über den Profilzylinder der Feuerwehr erfolgt die Öffnung beider Türen.

### Lageplantableau

Bei größeren Objekten mit z.B. mehreren Feuerwehrzufahrten ist ein Lageplantableau erforderlich. Dies kann im FIBS (z.B. Klappe des Laufkartendepots) integriert werden. 	

Auf dem Lageplantableau ist der vereinfachte Grundriss mit markanten Punkten des Gebäudes (Brandabschnitte, Zufahrten u. dergl.) darzustellen. Lageplantableaus sind bezogen auf den Standort lagerichtig zu installieren.	

Die im Nachgang aufgeführten Lampen, sofern die Anlagentechnik vorhanden ist, sind je Brandabschnitt im Grundriss standortgerecht durch entsprechende Lampen oder Leuchtanzeigen darzustellen. Einzelne Melder sind nicht darzustellen. Die Lampen müssen folgende Farben haben:

- Rot	  automatische Brandmelder/

nicht automatische Brandmelder

- Blau	  selbsttätige Wasserlöschanlagen

- Gelb  	  selbsttätige Gaslöschanlagen

- Grün	  Standort

Das Lageplantableau ist mit einer Lampenprüftaste auszustatten.

Die Ausführung des Lageplantableaus ist vor Fertigung der Einzelheiten mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.

## Revisionsöffnungen und Hilfsmittel

Die zum Abheben der Bodenplatte bzw. zum Öffnen von Zwischendecken erforderlichen Heber, Werkzeuge und Leitern sind an einem mit der Brandschutzdienststelle abzusprechenden Standort zu hinterlegen und mit Feuerwehrschließung der Gemeinde gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Diese Werkzeuge sind mit Schildern nach DIN 4066 „Nur für die Feuerwehr“ zu beschriften. Die Standorte sind auf den Feuerwehr-Laufkarten einzuzeichnen und ggf. textlich zu erläutern.

Die Revisionsöffnungen für Bodenplatten bzw. Zwischendecken müssen ein lichtes Öffnungsmaß von mind. 0,5 x 0,5 m aufweisen. Abweichungen bedürfen der Zustimmung durch die Brandschutzdienststelle.

Bei allen nicht sichtbaren Meldern in Doppelböden, Zwischendecken, Lüftungskanälen usw. muss der Melderort durch Beschriftung (Boden- oder Deckenplatten) eindeutig gekennzeichnet sein. Gekennzeichnete Decken- oder Bodenplatten sind vor einem Vertauschen zu sichern (Kette o.ä.).

## Löschanlagen

Sofern Sprinkleranlagen oder sonstige ortsfeste automatische Löschanlagen in Objekten mit BMA installiert sind und eine automatische Brandmeldung an die ILS für die Löschanlage gefordert ist, sind die nachfolgend genannten Regelungen zu beachten:

- Löschanlagen müssen von einem bauordnungsrechtlich anerkannten Sachverständigen bzw. der Technischen Prüfstelle des VdS abgenommen werden. Die Abnahmebescheinigung ist der Brandschutzdienststelle spätestens am Tag der Aufschaltung der BMA vorzulegen.

- Der ausgelöste Zustand einer Löschanlage ist im Feuerwehrbedienfeld optisch anzuzeigen (Löschanlage ausgelöst).

- Für die Vorhaltung von Laufkarten zum Auffinden der Lösch- bzw. Meldebereiche gelten die Festlegungen wie für Meldergruppen.

- Für jede Löschanlagengruppe ist eine Meldegruppe mit entsprechender Feuerwehr- Laufkarte vorzuhalten. Es ist darauf zu achten, dass die Löschanlagengruppennummer der Brandmeldegruppennummer entspricht (Löschanlagengruppe 1 = Brandmeldegruppe 1). Löschanlagengruppen beginnen immer mit der Meldegruppennummer 1. Brandmeldegruppen werden den Löschanlagengruppen nachgestellt.

### Sprinkleranlagen

Bei Sprinkleranlagen ist mindestens je Alarmventil eine separate Meldung zur BMZ vorzusehen und an der BMZ mit der Bezeichnung des jeweiligen Lösch bzw. Meldebereiches anzuzeigen.	

Der Laufweg von der BMZ zur Sprinklerzentrale (SPZ) ist eindeutig mit Symbolen nach DIN 4066 auszuschildern.	

In einer SPZ mit mehreren Sprinklergruppen müssen zur besseren Orientierung und eindeutigen Zuordnung die zu einer Sprinklergruppe gehörenden Komponenten (Handräder, Alarmglocken und Rohrleitungen) in der gleichen Farbe ausgeführt sein. Für graphische Darstellungen der überwachten Bereiche, in Übersichtsplänen und Feuerwehr-Laufkarten und Feuerwehrplänen sind analog die gleichen Farben zu verwenden.

### Sonstige Löschanlagen

Sonstige ortsfeste Löschanlagen (z.B. CO2-Löschanlagen etc.) müssen an die BMZ angeschaltet werden. Die Anschaltung muss so erfolgen, dass das Auslösen der ortsfesten Löschanlage an der BMZ mit der Bezeichnung des jeweiligen Lösch- bzw. Meldebereiches angezeigt wird. Abweichungen von der Aufschaltung sonstiger Löschanlagen bedürfen der Schriftform (z.B. im Brandmelde- und Alarmierungskonzept).

# Orientierungshilfen für die Feuerwehr

## Allgemein

Treppenräume in Objekten mit Brandmeldeanlagen sind mit Symbolen nach DIN 14034-6 und durch Buchstaben mit kennzeichnen. Die Geschossbezeichnungen sind in den Treppenräumen in jedem Geschoss anzubringen (z. B. 1. UG, EG, 1. OG), ggf. ist mit der Brandschutzdienststelle Rücksprache zu halten. Diese Bezeichnungen sind in die Feuerwehr-Laufkarten und den Feuerwehrplan zu übernehmen.

## Feuerwehr- Laufkarten

Feuerwehr-Laufkarten sind gemäß der DIN 14675 und den Ergänzenden Vorgaben zur Erstellung von Feuerwehr-Laufkarten des Landkreises Northeim zu erstellen und zur Prüfung und Freigabe der Brandschutzdienststelle vorzulegen. Bei der Aufschaltung der BMA müssen die freigegebenen Laufkarten im FIBS deponiert sein.

## Feuerwehrpläne

Für Objekte mit Brandmeldeanlagen sind unabhängig der Gebäudegröße Feuerwehrpläne gemäß DIN 14095 und den Ergänzenden Vorgaben zur Erstellung von Feuerwehrplänen des Landkreises Northeim erforderlich. Im Laufkartendepot/ FIBS ist ein durch die Brandschutzdienststelle geprüfter und freigegebener Feuerwehrplan zu deponieren.

# Brandfallsteuerung für Aufzüge

Aufzüge müssen bei Auslösung der Brandmeldeanlage (BMA) so angesteuert werden, dass sie ohne Zwischenhalt in die Ebene mit einem direkten Ausgang ins Freie fahren und dort mit offenen Türen stehen bleiben. Die Fahrbereitschaft der Aufzüge wird erst wiederhergestellt, wenn die BMA am Feuerwehr-Bedienfeld durch die Feuerwehr zurückgestellt wird. Hat ein Brandmelder in der Etage ausgelöst, die ins Freie führt, muss der Aufzug eine Etage darüber bzw. darunter anhalten (Evakuierungsfahrt).

# Prüfungen, Einweisungen und Aufschaltung

## Erst- und wiederkehrende Prüfungen

Vor der ersten Inbetriebnahme und bei wesentlichen Änderungen der BMA ist diese durch einen anerkannte Sachverständigen prüfen und abnehmen zu lassen. Das BMA-Konzept ist dem Sachverständigen bei der Abnahme/Prüfung der BMA mit als Prüfgrundlage mit vorzulegen.	

Der Prüfbericht über die Abnahme der BMA und die Mängelfreimeldung ist der Brandschutzdienststelle vorzulegen. 	

Bauordnungsrechtliche Regelungen bleiben davon unberührt.

## Begehung und Einweisung der Feuerwehr

Vor der Aufschaltung der BMA an die AE der ILS muss eine Begehung durch die Feuerwehr stattfinden. Über die Begehung ist ein „Einweisungsprotokoll der örtlichen Feuerwehr“ zu erstellen (s. Anhang VI).

## Aufschaltung der BMA durch die Brandschutzdienststelle

Vor der Aufschaltung der BMA an die AE erfolgt eine Aufschaltung durch die Brandschutzdienststelle.

Der Antrag zur Aufschaltung der BMA ist der Brandschutzdienststelle des Landkreises Northeim mit einem Vorlauf von mindestens 14 Tagen mittels Vordruck gemäß Anhang II. (Fertigstellungsanzeige) zu stellen. Der Betreiber bzw. der Errichter der BMA hat den Konzessionär daher rechtzeitig zu informieren!

Spätestens zum Zeitpunkt des Antrags der Aufschaltung der BMA müssen der Brandschutzdienststelle übergeben werden:

- Anlagenbeschreibung mit Inbetriebsetzungs- und Abnahmeprotokoll gem. DIN 14675-1, Abschnitt 8.3, Anhänge G, M, N

- Meldergruppenverzeichnis

- Blockschaltbild

- Nachweis darüber, dass die Errichterfirma bzw. die Wartungsfirma gemäß DIN 14675-2 von einer akkreditierten Stelle zertifiziert ist.

- Anerkennung der TAB BMA (Anhang III)

- Nachweis über die Instandhaltung und Wartung der BMA (Anhang IV)

- Nachweis über die Aufschaltung der Störweitermeldung der BMA und des Sabotagealarms des FSD (Anhang V)

- Einweisungsprotokoll der örtlichen Feuerwehr (Anhang VI)

- Einweisungsprotokoll der eingewiesenen Personen (Anhang VII)

- Feuerwehrplan (durch Brandschutzdienstelle freigegeben)

Zusätzlich bei Löschanlagen:

- Abnahmebescheinigung der Löschanlage

Bei der Aufschaltung müssen der Antragsteller, der Errichter der BMA (oder jeweils ein zeichnungs- und weisungsbefugter Vertreter) und ein Vertreter der H-AES bzw. N-AES anwesend sein. Verantwortlich für die Aufschaltung ist der Antragsteller / Betreiber.	

Spätestens bei der Aufschaltung sind vom Betreiber mind. drei Mitarbeiter mit Namen und Telefonnummern (geschäftlich und privat) zu benennen (Anhang VII), die im Bedarfsfall als verantwortliche Ansprechpartner (eingewiesene Personen) der Feuerwehr zur Verfügung stehen (s. Anlage). Diese Personen müssen schlüsselberechtigt sowie entscheidungsberechtigt sein, um Meldegruppen außer Dienst nehmen zu können.	

Spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Bereitstellung eines Schlüssels oder des Bediencodes für die Brandmeldeanlage

- Bereitstellung eines Schlüssels für nichtautomatische Brandmelder (im FIBS)

- Aufkleber des zuständigen Wartungsdienstes an der BMZ und am FIBS

- Aufkleber mit den Namen und Rufnummern der drei eingewiesenen Personen

- Feuerwehr – Laufkarten für alle Meldegruppen (gemäß der DIN 14675)

- Hinterlegung einer Kurz-Bedienungsanleitung der BMA an der Brandmeldezentrale und FIBS

Die Aufschaltung durch die Brandschutzdienstelle bezieht sich auf die in diesen TAB aufgeführten Forderungen. Die Überprüfung der Aufschaltung erfolgt stichpunktartig. Es wird vorausgesetzt und unterstellt, dass die BMA den unter Abschnitt 1.2 genannten Regelwerken sowie den Angaben im Inbetriebsetzungs- und Abnahmeprotokoll entspricht. Die Aufschaltung durch die Brandschutzdienstelle ist keine Bestätigung der fachgerechten Installation der BMA.	

Bei Brandmeldeanlagen, die wesentliche Mängel aufweisen, ist die Brandschutzdienststelle des Landkreises Northeim berechtigt, die Aufschaltung zu untersagen und die Überprüfung der BMA zu Lasten des Betreibers durch einen bauordnungsrechtlich anerkannten Sachverständigen durchführen zu lassen. Weitere bauordnungsrechtliche Regelungen bleiben davon unberührt.

## Sonstige Begehungen

Der Brandschutzdienststelle und Angehörige der örtlichen zuständigen Feuerwehren, die sich auf Verlangen auszuweisen haben, ist jederzeit Zutritt zur Brandmeldeanlage zum Zweck der Überprüfung zu gewährleisten.

# Wartung / Inspektion / Abschaltung der BMA

## Abschaltungen der Übertragung der BMA

Abschaltungen der Übertragung der BMA während der Arbeitszeit > 8 Stunden und außerhalb der Arbeitszeit zur ILS sind der Brandschutzdienststelle und der ILS mittels E-Mail anzuzeigen. Des Weiteren muss der Betreiber gem. DIN 14675 Ziffer 5.5 p) i. V. m. Ziffer 11.2.3 die geeigneten Ersatzmaßnahmen der Brandschutzdienststelle mitteilen.

E-Mail Brandschutzdienststelle: 	brandschutzpruefer@landkreis-northeim.de

E-Mail ILS:					info@einsatzleitstelle-northeim.de

E-Mail NSL Essen: 			leitstelle.nord.rd@siemens.com

## Wartung / Inspektion der BMA

Abschaltungen für Wartungen und Inspektionen der BMA sind immer dem unter Ziffer 2 der hiesigen TAB BMA genannten Konzessionär entsprechend mitzuteilen. Des Weiteren muss der Betreiber weitere gem. DIN 14675 Ziffer 11.2.2.3 geeignete Maßnahmen ergreifen.

# Kostenersatz

Die Aufschaltung der BMA durch die Brandschutzdienststelle des Landkreises Northeim gemäß Abschnitt 7 sowie alle aufgrund von Mängeln der BMA erforderlichen Wiederholungsabnahmen sind entsprechend der Satzung über Kostenersatz für Leistungen des vorbeugenden Brandschutzes des Landkreises Northeim kostenpflichtig.

# Bauliche und betriebliche Änderungen

Wesentliche Änderungen an oder Erweiterungen der (s. DIN 14675-1) Brandmeldeanlage müssen vor Ausführung der Brandschutzdienststelle gemeldet werden. Ggf. ist das Brandmelde- und Alarmierungskonzept anzupassen. Nach Abschluss der Arbeiten ist eine erneute Aufschaltung erforderlich.

# Ansprechpartner

Für Auskünfte und etwaige Rückfragen steht Ihnen der Landkreis Northeim jederzeit zur Verfügung.

Landkreis Northeim

FB 41 Bauverwaltung - Brandschutzdienststelle

Medenheimer Straße 6-8

37154 Northeim

Brandverhütungsschaubereich 1

Gemeinden Dassel, Hardegsen, Kalefeld, Katlenburg-Lindau, Northeim, Nörten-Hardenberg

Brandschutzprüferin Josefine Neumann

Telefon: 	05551 /	708-429

E-Mail:	jneumann@landkreis-northeim.de

Brandverhütungsschaubereich 2

Gemeinden Bad Gandersheim, Bodenfelde, Einbeck, Moringen, Uslar

Brandschutzprüfer Axel Rode

Telefon: 	05551 /	708-121

E-Mail: 	arode@landkreis-northeim.de

# Inkrafttreten

Diese technischen Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen des Landkreises Northeim gelten mit sofortiger Wirkung. Sie sind im Internet veröffentlicht unter www.landkreis-northeim.de (Bauen und Umwelt \ Bauen \ Vorbeugender Brandschutz \ Abnahme, Aufschaltung und Überprüfung von Brandmeldeanlagen). Frühere Regelungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

# Zugelassene Errichter von ÜE, ggf. mit eigener N-AES

Zugelassene Errichter ohne N-EAS:						ÜE-Nummer:

Zugelassene Errichter mit N-EAS:

# Fertigstellungsanzeige / Antrag Aufschaltung der BMA

ÜE-Nummer:

Landkreis Northeim

FB 41 - Bauverwaltung

Medenheimer Straße 6-8

37154 Northeim

Objekt:

#### Name

#### Straße, Hausnummer

#### PLZ, Ort

Betreiber der BMA:

#### Name

#### Straße, Hausnummer

#### PLZ, Ort

Errichter der BMA:

#### Name

#### Straße, Hausnummer

#### PLZ, Ort

Wir versichern, dass die errichtete Brandmeldeanlage gemäß den Technischen Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen des Landkreises Northeim erstellt wurde. Gleichzeitig beantragen wir die Aufschaltung der BMA durch die Brandschutzdienststelle.

Datum, Stempel & Unterschrift des Betreibers der BMA 	     Datum, Stempel & Unterschrift des Errichters der BMA

Name leserlich in Druckbuchstaben		Name leserlich in Druckbuchstaben

# Anerkennung der Technischen Anschlussbedingungen

ÜE-Nummer:

| Betreiber der Anlage : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Straße : |  |  |  |  |  |  |  |
| PLZ, Ort : |  |  |  |  |  |  |  |
| Ansprechperson | Name : |  |  |  |  | Vorname : |  |
| telefonische Erreichbarkeit | dienstl. : |  |  |  |  | privat : |  |
| Aufstellungsort : |  |  |  |  |  |  |  |
| Straße : |  |  |  |  |  |  |  |
| PLZ, Ort : |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Betreiber und Anschlussnehmer erkennt jeweils den aktuellen Stand der Technischen Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen des Landkreises Northeim an und versichert, dass er die Brandmeldeanlage gemäß der vorliegenden Richtlinie betriebsbereit erhalten wird. |  |  |  |  |  |  |  |
| Diese Vereinbarung tritt mit Datum der Unterzeichnung in Kraft. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum, Stempel & Unterschrift des Betreibers der BMA Name leserlich in Druckbuchstaben |  |  |  |  |  |  |  |

# Nachweis über die Instandsetzung und Wartung von BMA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÜE – Nummer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betreiber der Anlage : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straße : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLZ, Ort : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ansprechperson |  | Name : |  |  |  |  |  | Vorname : |  |  |  |  |
| telefonische Erreichbarkeit |  | dienstl. : |  |  |  |  |  | privat : |  |  |  |  |
| Aufstellungsort : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straße : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLZ, Ort : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Errichter der Anlage : |  | Name, Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straße: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLZ, Ort : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ansprechperson |  | Name : |  |  |  |  |  |  | Vorname : |  |  |
| Erreichbarkeit |  | Telefon : |  |  |  |  |  |  | Telefax : |  |  |
| Hiermit versichere ich als Betreiber der zuvor genannten Brandmeldeanlage, dass die Anlage nach den Normen DIN 14675, DIN EN 54 und DIN VDE 0833-1 und 0833-2 gewartet wird |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Es wurde ein Wartungs- / Instandsetzungsvertrag abgeschlossen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartungsfirma : |  | Name, Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straße : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLZ, Ort : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ansprechperson |  | Name : |  |  |  |  |  |  | Vorname : |  |  |
| telefonische Erreichbarkeit |  | dienstl. : |  |  |  |  |  |  | privat : |  |  |
| ☐ | Die Wartungen / Instandsetzungen werden gemäß den Herstellerangaben und der DIN 14675, DIN EN 54, DIN VDE 0833 und durch eine für das installierte Brandmeldesystem VdS anerkannte oder DIN 14675 zertifizierte Errichterfirma durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum, Stempel & Unterschrift des Betreibers der BMA Name leserlich in Druckbuchstaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Nachweis über die Weiterleitung von Störungsmeldungen der BMA und des Sabotagealarms aus dem FSD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÜE – Nummer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betreiber der Anlage : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straße : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLZ, Ort : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ansprechperson |  | Name : |  |  |  |  | Vorname : |  |  |
| telefonische Erreichbarkeit |  | dienstl. : |  |  |  |  | privat : |  |  |
| Hiermit versichere ich als Betreiber der zuvor genannten Brandmeldeanlage, dass die Weiterleitung der Störungsmeldungen der BMA und des Sabotagealarms aus dem FSD wie folgt sichergestellt wird: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Die Störungsmeldungen der BMA und des Sabotagealarms werden an eine Serviceleitstelle automatisch weitergeleitet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceleitstelle: |  | Name, Firma |  |  |  |  |  |  |  |
| Straße : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLZ, Ort : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefonische Erreichbarkeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Die Störungsmeldungen der BMA und des Sabotagealarms werden innerbetrieblich koordiniert. Das Objekt ist ständig besetzt (24/7). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum, Stempel & Unterschrift des Betreibers der BMA Name leserlich in Druckbuchstaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Einweisungsprotokoll der örtlichen Feuerwehr

Landkreis Northeim								ÜE-Nummer:

FB 41 – Bauverwaltung

Medenheimer Straße 6/8

37154 Northeim

Die örtliche Feuerwehr wurde in folgende Brandmeldeanlage eingewiesen:

Objektbezeichnung:

Straße

PLZ, Ort

Betreiber der Anlage:

Straße:

PLZ, Ort:

Zuständige Feuerwehr:

Die Einweisung wurde durch den Betreiber durchgeführt und umfasst folgende Punkte:

- Begehung des Objektes,

- Einweisung in den Umfang und Funktion der Brandmeldeanlage (Standorte der Melder, Brandmeldezentrale, Feuerwehr- Informations-  und Bediensystem, Feuerwehrbedienfeld, Werkzeuge für die Feuerwehr, Objektfunkanlage),

- Standorte der Feuerwehrschlüsseldepots, Blitzleuchten, Sprinklerzentrale und andere Löschanlagen,

- Zufahrtsmöglichkeiten, Gebäudezugang, Aufbau und Gestaltung der Feuerwehr- Laufkarten und des Feuerwehrplanes

Folgende Personen der Feuerwehr wurden eingewiesen (Name leserlich in Druckbuchstaben):

| Name | Vorname | D.-grad | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |

Datum, Stempel & Unterschrift des Betreibers / Objektvertreter der Brandmeldeanlage, Name leserlich in Druckbuchstaben

Anmerkung:

Die Zuständigkeit der Feuerwehren, der Ortsbrandmeister und deren Stellvertreter erfragen Sie bitte bei der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung

# Einweisungsprotokoll der eingewiesenen Personen

ÜE-Nummer:

Landkreis Northeim

FB 41 - Bauverwaltung

Medenheimer Straße 6/8

37154 Northeim

Drei Objektvertreter wurden in folgende Brandmeldeanlage eingewiesen:

Objektbezeichnung:

Straße:

PLZ, Ort:

Betreiber der Anlage:

Straße:

PLZ, Ort:

Zuständige Feuerwehr:

Die Einweisung wurde durch den Anlagenerrichter durchgeführt und umfasst folgende Punkte:

- Begehung des Objektes,

- Einweisung in den Umfang und Funktion der Brandmeldeanlage (Standorte der Melder, Brandmeldezentrale, Feuerwehr- Informations-  und Bediensystem, Feuerwehrbedienfeld, Werkzeuge für die Feuerwehr, Objektfunkanlage),

- Herausnehmen von Meldelinien,

- Zufahrtsmöglichkeiten, Gebäudezugang, Aufbau und Gestaltung der Feuerwehr - Laufkarten und des Feuerwehrplanes

Folgende Personen wurden eingewiesen (Name/Telefonnr. leserlich in Druckbuchstaben):

| Name | Vorname | Telefonnr. geschäftl. | Telefonnr. privat | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Datum, Stempel & Unterschrift des Betreibers der BMA 	     Datum, Stempel & Unterschrift des Errichters der BMA

Name leserlich in Druckbuchstaben		Name leserlich in Druckbuchstaben

Anmerkung:

Die Liste ist immer aktuell zu halten und bei Änderungen der Brandschutzdienststelle umgehend mitzuteilen.

# Antrag auf Freigabe der Feuerwehr - Schließung

ÜE-Nummer:

über:	an: (wird vom Landkreis Northeim ausgefüllt)

Landkreis Northeim

FB 41 - Bauverwaltung

Medenheimer Straße 6-8

37154 Northeim

Antrag auf Freigabe der Feuerwehr-Schließung / Kostenübernahmeerklärung

Hiermit beantragen wir die Freigabe für die Feuerwehr-Schließung für das/ den

Feuerwehr- Informations- und 	
Bediensystem (FIBS)	     	 Stück

Feuerwehr-Schlüsseldepot Klasse 3 	     	 Stück
(Umstellschloss)

Freischaltelement 	     	 Stück

Feuerwehr-Schlüsseldepot Klasse 1

Kastendepot mit/ohne* Überwachung	     	 Stück

Rohrhülse mit/ohne* Überwachung	     	 Stück

Doppelschloss Zufahrtstor	     	 Stück

sonstiges:      		     	 Stück

*nichtzutreffendes bitte streichen

für das Objekt: 	     __________________________________________________

#### Name

__________________________________________________

#### Straße, Hausnummer

__________________________________________________

#### PLZ, Ort

Rechnungsanschrift: 	     __________________________________________________

#### Name

__________________________________________________

#### Straße, Hausnummer

__________________________________________________

#### PLZ, Ort

Ort:      __________________________ Datum:      ____________

Unterschrift / Firmenstempel

Ist nur eine statische Brandfallsteuerung vorhanden bzw. möglich, ist dieses im BMA-Konzept in Ziffer 8 Sonstige Anmerkungen entsprechend zu beschreiben.

Sofern es sich um eine bauliche Anlage nach § 30 DVO-NBauO handelt, muss dieser bauaufsichtlich anerkannt sein.